# STUDI PENGEMBANGAN SISTEM AIR BERSIH DI KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN MENGGUNAKAN WATERCAD V8i

Nadya Aulia Rahma1, Eko Noerhayati2, Azizah Rokhmawati3 1Mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, email :

e-mail: 21801051108@unisma.ac.id

2Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, email : e-mail: eko.noerhayati@unisma.ac.id

3Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, email : e-mail: azizah.rachmawati@unisma.ac.id

### ABSTRAK

Penggunaan air bersih sangat penting dalam berbagai sektor terutama untuk konsumsi rumah tangga. Penyediaan air dan jaringan distribusi merupakan hal penting dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Hal ini menyangkut keberlanjutan penyaluran air kepada masyrakat pada masa mendatang. Salah satu daerah yang masih kesulitan memperoleh air bersih adalah Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan alternative/solusi dalam pemecahan masalah air bersih terutama untuk daerah Kecamatan Bugul Kidul. Data yang diperlukan pada studi ini adalah jumlah penduduk 10 tahun terakhir, pelanggan PDAM, kebutuhan air bersih, data sumber air bersih dan volume reservoir, serta data peta jaringan distribusi air bersih, dengan metode Aritmatika. Peta jaringan distribusi air bersih akan dievaluasi menggunakan software WaterCad V8i. Hasil dari penelitian ini yaitu jumlah penduduk Kecamatan Bugul Kidul pada tahun 2023 adalah sebesar 32815 jiwa dan proyeksi jumlah penduduk dan pelanggan untuk 10 tahun kedepan didapati jumlah penduduk meningkat menjadi 40444 jiwa. Penggunaan air pada tahun rencana pengembangan yaitu tahun 2023 dengan kebutuhan rata – rata perhari 42.660, Kebutuhan air harian maksimum 49.058, Kebutuhan air jam puncak 63.989 sedangkan untuk pengembangan (2033), Kebutuhan air rata-rata 66.133, Kebutuhan air harian maksimum 76.053, Kebutuhan air jam puncak 114.080.

Kata Kunci: Air Bersih, Metode Aritmatika, WaterCad V8i

ABSTRACT

The use of clean water is very important in various sectors, especially for household consumption. Water supply and distribution networks are important in meeting the clean water needs of the community. This concerns the sustainability of water distribution to the community in the future. One area that still has difficulty getting clean water is Bugul Kidul District, Pasuruan City, East Java Province. The aim of this research is expected to provide alternatives/solutions in solving clean water problems, especially for the Bugul Kidul District area. The data required for this study is the population for the last 10 years, PDAM customers, clean water needs, clean water source data and reservoir volume, as well as clean water distribution network map data, using the arithmetic method. The clean water distribution network map will be evaluated using WaterCad V8i.. The results of this research are that the population of Bugul Kidul District in 2023 will be 32,815 people and projections of the number of residents and customers for the next 10 years show that the population will increase to 40,444 people. Water use in the development plan year is 2023 with an average daily requirement of 42,660, maximum daily water requirement of 49,058, peak hour water requirement of 63,989 while for development (2033), average water requirement of 66,133, maximum daily water requirement of 76,053, water requirement peak hour 114,080.

Keywords: Arithmetic Method, Clean Water, WaterCad V8i

# PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Kebutuhan akan air bersih menjadi prioritas karena menyangkut kehidupan orang banyak (Al Azroq, Noerhayati, dan Rahmawati 2023). Permasalahan layanan sistem penyediaan air minum (SPAM) di beberapa daerah Kota Pasuruan mendapati tantangang serius yang harus segera diatasi (Arrosyid 2023). Maka dari itu Perusahaan umum daerah dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya (Prima 2023). Perencanaan pembangunan jaringan distribusi air bersih perlu dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan masayarakat (Noerhayati dan Rokhmawati 2021). Sistem distribusi air bersih umumnya merupakan suatu jaringan perpipaan yang tersusun atas sistem pipa, pompa, reservoir dan perlengkapan lainnya (Saputra, Noerhayati, dan Rokhmawati 2023). Peningkatan kebutuhan air bersih disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, derajat kehidupan setiap penduduk serta perkembangan suatu kawasan dalam hal sosial dan ekonomi (Junianti 2023).

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan alternative/solusi dalam pemecahan masalah air bersih terutama untuk daerah Kecamatan Bugulkidul dan sekitarnya.

### Rumusan Masalah

- Berapakah proyeksi dari jumlah penduduk dan kebutuhan air bersih di Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan pada tahun 2033?

- Berapakah jumlah kebutuhan air bersih di Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan?

- Bagaimana jaringan distribusi air bersih yang efektif untuk wilayah Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan?

### Tujuan dan Manfaat

Sebagai saran/masukan kepada penyedia air minum di Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, serta sebagai acuan dalam pengembangan di bidang air bersih bagi PDAM Bugul Kidul.

### TINJAUAN PUSTAKA

Literatur yang digunakan dalam hal ni terkait dan signifikan dengan metode proyeksi jumlah penduduk, pendistribusian air bersih dan literatur lain berupa manual, tesis, jurnal, dan karya lain.

# METODE PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Kota Pasuruan termasuk dalam Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu daerah tingkat

II. Kota Pasuruan terletak antara 7o 35’ - 7o 45’ Lintang Selatan dan 112o 45’ - 112o 55’ Bujur Timur. Batas Wilayah Kota Pasuruan pada bagian Utara ialah Selat Madura pada Sebelah Timur Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, Selatan Kecamatan Gondangwetan dan kecamatan Pohjantrek Kabupten Pasuruan, dan Barat berbatasan dengan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuran. Kota Pasuruan memiliki luas 35,29 Km2 atau 0,07% dari luas Jawa Timur. Kecamtan Bugul Kidul merupakan wilayah terluas yaitu 11,11 Km2. Hampir 50% wilayah keempat Kecamatan di Kota Pasuruan dipergunakan untuk permukiman.

### Data Penelitian

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh nformasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

- Data Ketersedian Air

Data ini diperlukan untuk mengetahui jumlah besaran debit sumber air dalam menyediakan total kapasitas kebutuhan air yang direncanakan.

- Data Jumlah Penduduk dan Data Jumlah Pelanggan PDAM

Data ini siperlukan untuk mengetahui jumlah penduduk yang akan dilayani kebutuhan air bersih dan tingkat pelayanan yang harus dipenuhi.

- Peta Jaringan Pipa

Peta jaringan dibutuhkan untuk mengetahui kondisi dan keadaan jaringan yang sudah ada dan untuk melakukan perencanaan kedepannya termasuk ukuran dan jenis pipa transmisi dan distribusi.

- Data Konsumsi / Pemakaian Air oleh Pelanggan Rata-rata tiap Bulan

Data ini diperlukan untuk mengetahui apakah jumlah konsumsi/pemakaian air sudah mencukupi kebutuhan pelanggan.

Flowchart

Mulai

Pengumpulan Data & Survei lapangan

- Peta Kontur

- Layout

- Peta Jaringan Distibus Air Eksisting

- Dokumentasi

Debit Sumber Air Sumur Artesis (Qn)

- Data Kependudukan

- Kondisi Geografis

- Luas Wilayah

- Fasilitas Umum

Qn > Qr

Analisis Peta Jaringan Eksisiting

Tidak

Mencari Sumber Lain

Analisa Kebutuhan Air Bersih (Qr)

- Domestik Qd = Y x Sd

- Non Domestik Qn = Qd x Sn

- Kehilangan Air

Qa = (Qd + Qd) x ra

- Kebutuhan Air rata-rata Qt = Qd + Qn + Qa

- Kebutuhan Harian

Maksimum

Q hm = f hm x Q hrat

- Kebutuhan Air pada Jam Puncak

Analisa Pertumbuhan Jumlah Penduduk 2024-2033

- Aritmatik Pt = Po • (1+r • t)

- Geometrik Pt = Po • (1 + r)n

- Eksponensial Pn = Po • er • n

Perencanaan Jaringan Distribusi Air Bersih Jaringan Perpipaan Menggunakan Software WateCAD

Ya

Gambar Desain

Selesai

Kesimpulan dan Saran

Gambar 1. Bagan Alir Penelitian Sumber : Hasil Analisa,2023

# HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Proyeksi Jumlah Penduduk

Untuk Perkiraan jumlah penduduk Kecamatan Bugulkidul dianalisis dengan menggunakan 3 metode, yaitu Metode Aritmatik, Metode Geometrik, dan Metode Eksponensial, untuk memperoleh keakuratan jumlah penduduk. Selanjutnya setelah didapat hasil perhitungan mundur dilakukan perhitungan Korelasi. Adapun hasil perhitungan nilai Korelasi adalah sebagai berikut pada tabel 1.

Tabel 1. Pehitungan Nilai Korelasi 3 Metode

| Metode | Korelasi |
| --- | --- |
| Aritmatika | 0.94430869 |
| Geometrik | 0.93540560 |
| Eksponensial | 0.93528484 |

Sumber : Hasil Perhitungan

Hasil perhitungan korelasi memperlihatkan angka yang berbeda-beda pada ketiga metode proyeksi. Angka terbesar korelasi adalah hasil perhitungan proyeksi dengan Metode Aritmatika (Bura dan Rokhmawati 2023). Jadi untuk memperkirakan jumlah penduduk Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan pada tahun 2033 yang akan datang maka dipilih Metode Aritmatika.

JUMLAH PERTAMBAHAN PENDUDUK

42000

39682

40444

40000

38919

38156

38000

37393

35867

36630

36000

33578

35104

34341

34000

32000

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Tahun

Hasil perhitungan pertambahan penduduk 10 tahun yang akan datang dapat diliat pada gambar 1 sebagai berikut :

Jumlah Penduduk (jiwa)

Gambar 2. Grafik Proyeksi Jumlah Penduduk Menngunakan Metode Aritmatika di Kecamatan Bugulkidul Tahun 2023-2033

Sumber : Hasil Perhitungan, 2024

### Perhitungan Kebutuhan Air Bersih

Kriteria untuk menghitung proyeksi kebutuhan air bersih Kecamatan Bugulkidul mengikuti standart yang dikeluarkan oleh Peraturan Mentri Pekerjaan Umum No 18 tahun 2007 dan keadaan di lapangan. Sebagai contoh perhitungan kebutuhan air bersih pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Proyeksi jumlah penduduk Kecamatan Bugul Kidul pada tahun 2023 adalah sebesar 32815 jiwa

- Jumlah penduduk yang dilayani sampai tahun 2023 diasumsikan adalah 32815 jiwa atau 3282 SR (dari data unit PDAM Tirta Umbulan) setara dengan 60 % dari total jumlah penduduk daerah layanan sumber PDAM tirta Umbulan.

- Kebutuhan air Domestik

Jumlah penduduk yang dilayani 60 % (existing sumber: unit PDAM Tirta Umbulan)

= 19689 jiwa

Berdasarkan peraturan mengenai konsumsi kebutuhan air berdasarkan daerah dan jumlah penduduk, Kecamatan Bugul Kidul termasuk Kategori Kota Kecil dengan jumlah kebutuhan air 130 L/org/hari.

= 19689 jiwa x 130 L/org/hari

= 2559570 / 86400 L/hari

= 29,625 lt/dt

- Kebutuhan air non domestik

= 20% x Q domestik

= 20% x 29,625 lt/dt

= 5,925 lt/dt

- Total kebutuhan air

= kebutuhan air domestik + kebutuhan air non domestik

= 29,625 lt/dt + 5,925 lt/dt

= 35,550 lt/dt

- Kehilangan air

Tingkat kehilangan air sebesar 20%

= 20% x total kebutuhan air

= 20% x 35,550 lt/dt

= 7,110 lt/dt

- Kebutuhan air rata-rata

= total kebutuhan air + kehilangan air

= 35,550 lt/dt + 7,110 lt/dt

= 42,660 lt/dt

- Kebutuhan harian maksimum

= (1,15) x kebutuhan air rata-rata

= 1,15 x 42,660 lt/dt

= 49.058 lt/dt

- Kebutuhan harian jam puncak

= (1,50) x kebutuhan air rata-rata

= 1,50 x 49.058 lt/dt

= 63.989 lt/dt

## Tabel 2 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2023-2033

| No | Uraian | Satuan |  |  |  |  |  | Tahun |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Jumlah penduduk | Jiwa | 32815 | 33578 | 34341 | 35104 | 35867 | 36630 | 37393 | 38156 | 38919 | 39682 | 40444 |
| 2 | Jumlah jiwa per SR | Jiwa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Jumlah penduduk yang dilayani | % | 60% | 61.39% | 62.82% | 64.27% | 65.76% | 67.29% | 68.85% | 70.45% | 72.08% | 73.76% | 75.47% |
|  | Sambungan rumah | Unit | 3282 | 3436 | 3596 | 3760 | 3931 | 4108 | 4291 | 4480 | 4675 | 4878 | 5087 |
|  |  | Jiwa | 19689 | 20614 | 21573 | 22561 | 23586 | 24648 | 25745 | 26881 | 28053 | 29269 | 30523 |
| 4 | Kebutuhan air perkapita | lt/org/hr | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 5 | Kebutuhan air domestik | lt/dt | 29.625 | 31.016 | 32.459 | 33.946 | 35.488 | 37.087 | 38.737 | 40.446 | 42.209 | 44.040 | 45.926 |
| 6 | Kebutuhan air non domestik | lt/dt | 5.925 | 6.203 | 6.492 | 6.789 | 7.098 | 7.417 | 7.747 | 8.089 | 8.442 | 8.808 | 9.185 |
| 7 | Kebutuhan air total | lt/dt | 35.550 | 37.219 | 38.951 | 40.736 | 42.586 | 44.504 | 46.484 | 48.535 | 50.651 | 52.848 | 55.111 |
| 8 | Kehilangan akibat kebocoran | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  |  | lt/dt | 7.110 | 7.444 | 7.790 | 8.147 | 8.517 | 8.901 | 9.297 | 9.707 | 10.130 | 10.570 | 11.022 |
| 9 | Kebutuhan air rata-rata | lt/dt | 42.660 | 44.663 | 46.742 | 48.883 | 51.103 | 53.405 | 55.781 | 58.242 | 60.781 | 63.417 | 66.133 |
| 10 | Kebutuhan air harian maksimum | lt/dt | 49.058 | 51.362 | 53.753 | 56.215 | 58.769 | 61.415 | 64.148 | 66.978 | 69.898 | 72.930 | 76.053 |
| 11 | Kebutuhan air jam puncak | lt/dt | 63.989 | 66.994 | 70.112 | 73.324 | 76.655 | 80.107 | 83.672 | 87.363 | 91.172 | 95.126 | 114.080 |
| 12 | Kapasitas produksi PDAM | lt/dt | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |

Sumber : Perhitungan

Dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah penduduk pada tahun 2033 berjumlah 40444 jiwa, dengan presentase jumlah penduduk yang dilayani sebanyak 75,47% atau setara dengan 30523 jiwa. Kemudian jumlah kebutuhan air rata-rata sebanyak 66,133 lt/dt. Kebutuhan air harian maksimum sebanyak 76,053 lt/dt dan didapatkan kebutuhan air jam puncak sebesar 114,080 lt/dt. Data sumber dari PDAM Tirta Umbulan untuk sumber air Kecamatan Bugul Kidul sebesar 146 l/dt. Hal tersebut membuat PDAM Tirta Umbulan harus mengoptimalkan sumber dan distribusi agar dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat pada periode yang ditentukan serta di masa yang akan datang. Ketersediaan kapasitas sumber-sumber yang dapat digunakan mencapai 146 l/dt sangat dimungkinkan untuk melakukan pengembangan sistem jaringan distribusi air bersih. Kenaikan persentase pelayanan dari tahun 2014- 2023 sebesar 7 %, kemudian untuk proyeksi 10 tahun yang akan datang (2024-2033) sebesar 15 % setiap tahunnya dikarenakan adanya potensi pertumbuhan tata ruang dan perumahan.

### Analisis Kapasitas Reservoir

Tabel 3. Faktor Pengalian (Load Factor) Terhadap Air Bersih

| Jam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Load Factor | 0.3 | 0.37 | 0.45 | 0.64 | 1.15 | 1.4 | 1.53 | 1.56 | 1.41 | 1.38 | 1.27 | 1.2 |
| Jam | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Load Factor | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.22 | 1.31 | 1.38 | 1.25 | 0.98 | 0.62 | 0.45 | 0.37 | 0.25 |

Sumber : Anonim,1994

Dalam perencanaan distribusi air minum, air dari Instalasi Pengolahan disimpan dalam Reservoir sebelum didistribusikan. Hal ini dilakukan agar pengeluaran air dapat konstan. Penentuan kapasitas reservoir didasarkan pada produksi air sebesar 100%,sehingga produksi dibagi suplai air tiap jam 100/24 dari kebutuhan maksimum dengan menentukan waktu pengisian. Selain itu penentuan kapasitas reservoir juga dipengaruhi oleh fluktuasi dibagi penggunaan air yang setiap jamnya selalu berubah.

## Tabel 4 Fluktuasi Isi Reservoir Tahun 2033

| Waktu ( Jam ) | Load Factor | Produksi (m3) | Kebutuhan Air (m3) | Selisih (m3) | Komulatif Isi (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | -2 | -3 | (4) = (2 x 3) | (5) = (3 – 4) | (6) = (6 + 5) |
| 01.00 – 02.00 | 0.30 | 525.6 | 157.680 | 367.920 | 367.920 |
| 02.00 – 03.00 | 0.37 | 525.6 | 194.472 | 331.128 | 699.048 |
| 03.00 – 04.00 | 0.45 | 525.6 | 236.520 | 289.080 | 988.128 |
| 04.00 – 05.00 | 0.64 | 525.6 | 336.384 | 189.216 | 1177.344 |
| 05.00 – 06.00 | 1.15 | 525.6 | 604.440 | -78.840 | 1098.504 |
| 06.00 – 07.00 | 1.56 | 525.6 | 819.936 | -294.336 | 804.168 |
| 07.00 – 08.00 | 1.53 | 525.6 | 804.168 | -278.568 | 525.600 |
| 08.00 – 09.00 | 1.41 | 525.6 | 741.096 | -215.496 | 310.104 |
| 09.00 – 10.00 | 1.40 | 525.6 | 735.840 | -210.240 | 99.864 |
| 10.00 – 11.00 | 1.38 | 525.6 | 725.328 | -199.728 | -99.864 |
| 11.00 – 12.00 | 1.27 | 525.6 | 667.512 | -141.912 | -241.776 |
| 12.00 – 13.00 | 1.20 | 525.6 | 630.720 | -105.120 | -346.896 |
| 13.00 – 14.00 | 1.14 | 525.6 | 599.184 | -73.584 | -420.480 |
| 14.00 – 15.00 | 1.17 | 525.6 | 614.952 | -89.352 | -509.832 |
| 15.00 – 16.00 | 1.18 | 525.6 | 620.208 | -94.608 | -604.440 |
| 16.00 – 17.00 | 1.22 | 525.6 | 641.232 | -115.632 | -720.072 |
| 17.00 – 18.00 | 1.31 | 525.6 | 688.536 | -162.936 | -883.008 |
| 18.00 – 19.00 | 1.38 | 525.6 | 725.328 | -199.728 | -1082.736 |
| 19.00 – 20.00 | 1.25 | 525.6 | 657.000 | -131.400 | -1214.136 |
| 20.00 – 21.00 | 0.98 | 525.6 | 515.088 | 10.512 | -1203.624 |
| 21.00 – 22.00 | 0.62 | 525.6 | 325.872 | 199.728 | -1003.896 |
| 22.00 – 23.00 | 0.45 | 525.6 | 236.520 | 289.080 | -714.816 |
| 23.00 – 24.00 | 0.37 | 525.6 | 194.472 | 331.128 | -383.688 |
| 24.00 – 01.00 | 0.25 | 525.6 | 131.400 | 394.200 | 10.512 |

Sumber : Perhitungan Keterangan :

(2) = Load Fakctor

(3) = Kapasitas Produksi 146 lt/dt x 3,6 = 525,6 m3

(4) = (2) x fluktuasi pemakaian air bersih tiap jam (3).

(5) = Selisih pemakaian (3) – (4)

(6) = Komulatif isi (6 + 5)

### Pengembangan Sistem Jaringan Distribusi Air Bersih

Pada system jaringan air bersih di daerah layanan Kecamatan Bugul Kidul menggunakan system gravitasi untuk melayani pelanggan. Dan untuk memenuhi kriteria perencanaan distribusi, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Kriteria-kriteria tersebut yaitu tekanan sisa pada titik simpul (junction) berkisar 0,5 – 8 atm untuk pipa PVC, kehilangan tinggi tekan yang diijinkan berkisar 0 – 15 m/km dan untuk kecepatan aliran air dalam pipa itu sendiri berkisar 0,3 – 4,5 m/det. Pengembangan pipa ini menggunakan jenis pipa PVC dengan Hazen- Williams C = 150, sedangkan diameter pipa menggunakan tiga alternatif antara lain, alternatif 1 menggunakan pipa 140 mm, alternatif 2 menggunakan pipa 150 mm, dan alternatif 3 menggunakan pipa 160 mm.

### Pengembangan Sistem Jaringan Distribusi Air Bersih Dengan Simulasi WaterCad V8i

Simulasi ini akan mengevaluasi atau menganalisis kondisi aliran pada pipa jaringan distribusi. Hasil simulasi pada jaringan distribusi akan ditampilkan dalam bentuk table, dimana hasil yang ditampilkan berdasarkan junction tersebut akan ditampilkan demand, elevasi, kecepatan aliran air dalam pipa dan tekanan sisa pada tiap titik simpul. Tiap junction tentunya mempunyai proporsi pembebanan kebutuhan air tiap titik simpul yang berbeda-beda dan berfluktuaktif berdasarkan waktu kebutuhan air daerah layanan tiap jamnya. Adapun data-data yang harus di masukkan kedalam program WaterCad V8i adalah sebagai berikut :

- Diameter Pipa

- Jenis Pipa

- Panjang Pipa

- Elevasi tiap titik simpul

- Elevasi Reservoir

- Kapasitas Reservoir

- Fluktuasi Kebutuhan Air

## Gambar 3. Peta Pengembangan Alternatif

### Perbandingan Uji Kelayakan Jaringan Distribusi Air Bersih

G R A F I K P E R B A N D I N G A N T E K A N A N 3 A L T E R N A T I F P U K U L 0 6 . 0 0

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

-0,5

-1

-1,5

J - 13

J - 14	J - 15	J - 16	J - 17	J - 18	J - 19	J - 20

JUNCTION

Perbandingan Tekanan Pada 3 Alternatif Pukul 06.00 dan 00.00

ALTERNATIF

Gambar 4. Grafik Perbandingan Tekanan 3 Alternatif Pukul 06.00 Sumber : Hasil perhitungan

G R A F I K P E R B A N D I N G A N T E K A N A N 3 A L T E R N A T I F P U K U L 0 0 . 0 0

8,1

7,8

7,5

7,2

6,9

6,6

6,3

6

J - 13	J - 14	J - 15	J - 16	J - 17	J - 18	J - 19	J - 20

JUNCTION

ALTERNATIF

Dari hasil perbandingan tekanan pada 3 jenis pipa diketahui jika pipa berdiameter 140 mm ( biru) diperoleh tekanan di semua titik simpul minus mengakibatkan air tidak akan bisa teraliri, pipa berdiameter 150 mm ( Orange) diperoleh tekanan terkecil yaitu pada junction 13 (J-13) sebesar 0,68atm, sedangkan tekanan terbesar terjadi di junction 20 (J-20) sebesar 1,59 atm, pipa berdiameter 160 mm ( abu -abu ) diperoleh tekanan terkecil yaitu pada junction 13 (J-13) sebesar 1,56 atm, sedangkan tekanan terbesar terjadi di junction 20 (J-20) sebesar 2,54 atm.

Gambar 5. Grafik Perbandingan Tekanan 3 Alternatif Pukul 00.00 Sumber : Hasil Perhitungan

Dari Grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pipa berdiameter 140 mm ( Biru) diperoleh tekanan terkecil yaitu pada junction 13 (J-13) sebesar 6,63 atm, sedangkan tekanan terbesar terjadi di junction 20 (J-20) sebesar 7,77 atm, pipa berdiameter 150 mm (orange) diperoleh tekanan terkecil yaitu pada junction 13 (J-13) sebesar 6,70 atm, sedangkan tekanan terbesar terjadi di junction 20 (J- 20) sebesar 7,85 atm, pipa berdiameter 160 mm (abu – abu) diperoleh tekanan terkecil yaitu pada junction 13 (J-13) sebesar 6,73 atm, sedangkan tekanan terbesar terjadi di junction 20 (J-20) sebesar 7,89 atm.

ALTERNATIF

Perbandingan Kecepatan Aliran Air Dalam Pipa Pada 3 Alternatif

G R A F I K P E R B A N D I N G A N K E C E P A T A N 3 A L T E R N A T I F P U K U L 0 6 . 0 0

4

3

2

1

0

P - 18 P - 19 P - 20 P - 21 P - 22 P - 23 P - 24 P - 25 P - 26 P - 27 P - 28 P - 29

JUNCTION

Alternatif 1

Alternatif 2

Alternatif 3

Gambar 6. Grafik Perbandingan Kecepatan 3 Alternatif Pukul 06.00 Sumber : Hasil Perhitungan

G R A F I K P E R B A N D I N G A N K E C E P A T A N 3 A L T E R N A T I F P U K U L 0 0 . 0 0

1,05

0,9

0,75

0,6

0,45

0,3

0,15

0

P - 18 P - 19 P - 20 P - 21 P - 22 P - 23 P - 24 P - 25 P - 26 P - 27 P - 28 P - 29

JUNCTION

Alternatif 1

Alternatif 2

Alternatif 3

ALTERNATIF

Hasil simulasi pada jaringan distribusi pada jam puncak pukul 06.00 dengan menggunakan program WaterCad V8i menggunakan pipa berdiameter 140 mm diperoleh kecepatan aliran Air (Velocity) terkecil yaitu pada Pipa 25 (P-25) dan 29 (P-29) sebesar 0,47 m/s, sedangkan kecepatan aliran Air (Velocity) terbesar terjadi di Pipa 18 (P-18) sebesar 3,43 m/s, pipa berdiameter 150 mm (Biru) diperoleh kecepatan aliran Air (Velocity) terkecil yaitu pada Pipa 25 (P-25) dan Pipa 29 (P- 29) sebesar 0,44 m/s, sedangkan kecepatan aliran Air (Velocity) terbesar terjadi di Pipa 18 (P-18) sebesar 2,8 m/s, pipa berdiameter 160 mm diperoleh kecepatan aliran Air (Velocity) terkecil yaitu pada Pipa 25 (P-25) dan Pipa 29 (P-29) sebesar 0,42 m/s, sedangkan kecepatan aliran Air (Velocity) terbesar terjadi di Pipa 18 (P-18) sebesar 2,36 m/s.

Gambar 7. Grafik Perbandingan Kecepatan 3 Alternatif Pukul 00.00 Sumber : Hasil Perhitungan

Hasil simulasi pada jaringan distribusi pada pukul 00.00 dengan menggunakan program WaterCad V8i menggunakan pipa berdiameter 140 mm (biru) diperoleh kecepatan aliran Air (Velocity) terkecil yaitu pada Pipa 25 (P-25) dan Pipa 29 (P-29) sebesar 0,33 m/s, sedangkan kecepatan aliran Air (Velocity) terbesar terjadi di Pipa 18 (P-18) sebesar 0,86 m/s, pipa berdiameter 150 mm (orange) diperoleh kecepatan aliran Air (Velocity) terkecil yaitu pada Pipa 25 (P-25) dan Pipa 29 (P-29) sebesar 0,33 m/s, sedangkan kecepatan aliran Air (Velocity) terbesar terjadi di Pipa 18 (P-18) sebesar 0,74 m/s, Pipa berdiameter 160 mm ( abu-abu) diperolehkecepatan aliran Air (Velocity) terkecil yaitu pada Pipa 25 (P-25) dan Pipa 29 (P-29) sebesar 0,32 m/s, sedangkan kecepatan aliran Air (Velocity) terbesar terjadi di Pipa 18 (P-18) sebesar 0,67 m/s.

# KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

- Proyeksi dari jumlah penduduk di Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan pada tahun 2033 adalah 40444 jiwa

- Jumlah kebutuhan air bersih di Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan adalah Eksisting (2023) Kebutuhan air rata-rata 42.660, Kebutuhan air harian maksimum 49.058, Kebutuhan air jam puncak 63.989 sedangkan untuk pengembangan (2033), Kebutuhan air rata-rata 66.133, Kebutuhan air harian maksimum 76.053, Kebutuhan air jam puncak 114.080.

- Jaringan distribusi air bersih yang efektif untuk wilayah Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan berdasarkan hasil simulasi program WaterCad V8i untuk pengembangan sistem jaringan distribusi air bersih di Kecamatan Bugul Kidul dipakai alternatif 2 yaitu pipa berdiameter 150 mm, karena memenuhi kontrol tekanan serta harga lebih rendah dibandingkan alternatif 3 pipa berdiameter 160 mm.

### Saran

- Kebutuhan air bersih di Kecamatan Bugul Kidul semakin meningkat setiap tahunnya disebabkan banyak faktor, untuk meminimalkan kekurangan air, maka perlu dilakukan efisiensi dalam pemakaian air yang ada.

- Analisis dan perhitungan yang dilakukan diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk distribusi air di wilayah pelayanan untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan air bersih wilayah Bugul Kidul secara optimal.

- Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan aplikasi lain seperti Epanet 2.0 atau Epanet 2.2

# DAFTAR PUSTAKA

Al Azroq, Ken Fathor Lizamut Taqwa, Eko Noerhayati, Dan Anita Rahmawati. 2023. “Evaluasi Sistem Jaringan Distribusi Air Bersih Di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.” Jurnal Rekayasa Sipil (E-Journal) 13 (2).

Adelia, Kiki Ayu, Bambang Suprapto, Dan Anita Rahmawati. 2022. “Studi Alternatif Perencanaan Sistemdistribusi Air Bersihdan Airlimbah Digedung Neo Hotel Malang.” Jurnal Rekayasa Sipil (E-Journal) 12 (2): 45–55Arrosyid, Harun. 2023. “Studi Evaluasi Distribusi Air Bersih Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Sulawesi Tenggara Dengan Software Epanet 2.2.”

Bambang, Suwerda, Sri Haryanti, Dan Rida Yunita Pengestuti. 2022. “Pelatihan Pengolahan Air Bersih Di Di Bengkel Kerja Kesehatan Lingkungan Badegan Bantul” Vol.1, No.11 (April)

Bura, Alfaruqsyah Ki, Dan Azizah Rokhmawati. 2023. “Evaluasi Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Bersih Di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur.”

Junianti, Dwi Shafira. 2023. “Studi Alternatif Perencanaan Distribusi Dan Kebutuhan Air Bersih Desa Jinengdalem Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.”

Noerhayati, Eko, Dan Azizah Rokhmawati. 2021. “Studi Perencanaan Jaringan Distribusi Kebutuhan Air Bersih Di Kabupaten Bengkulu Tengah.” Jurnal Rekayasa Sipil (E-Journal) 9 (4): 280–92.

Prima, Aby Wijaya Cahya. 2023. “Studi Perencanaan Jaringan Pipa Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Menggunakan Aplikasi Watercad V8i.”

Saputra, Celvin Dwi, Eko Noerhayati, Dan Azizah Rokhmawati. 2023. “Evaluasi Sistem Jaringan Distribusi Air Bersih Di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.” Jurnal Rekayasa Sipil (E-Journal) 13 (2).