# STUDI PERENCANAAN JARINGAN PERPIPAAN DISTRIBUSI AIR BERSIH PAMSIMAS DESA BANGKOK KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

Muhammad Viqhu Ulumiddin1, Bambang Suprapto2, Anita Rahmawati3

1Mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang

e-mail : m.viqhulumiddin@gmail.com

2Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang e-mail : bambang.suprapto@unisma.ac.id

3Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang e-mail : anita.rahmawati@unisma.ac.id

## ABSTRAK

Air merupakan kebutuhan dasar sekaligus kebutuhan primer bagi setiap makhluk hidup yang ada di bumi. Kehidupan manusia tak lepas dari kebutuhan air bersih dan air bersih yang baik harus memenuhi syaraat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Sarana dan prasarana air bersih di suatu wilayah merupakan komponen yang sangat penting dan perlu diperhatikan, dan dirawat. Kebutuhan air bersih bagi masayarakat sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu sangat dibutuhkan jaringan distribusi air bersih dengan sistem jaringan perpipaan untuk mengalirkan air dari sumber menuju ke masyarakat. Pada penelitian ini dilakukan untuk Desa Bangkok, Kabupaten Lamongan agar memenuhi standar kapasitas distribusi secara menyeluruh dengan menghitung proyeksi pertumbuhan penduduk, kebutuhan air bersih dan menghitung dimensi perpipaan. Berdasarkan hasil analisa, kebutuhan air harian maksimum berjumlah 1,5 liter/detik untuk penduduk hingga 2033. Pipa yang digunakan yaitu pipa PVC dengan tingkat kekasaran 150 (koefisien kekasaran Hazen-Williams). Dari hasil perhitungan diperoleh pipa PVC dengan diameter 127 mm untuk pipa primer, pipa PVC berdiameter 75 mm untuk pipa sekunder dan pipa PVC berdiameter 32 mm untuk pipa tersier. Dari hasil analisa bahwasannya kebutuhan air pada Desa Bangkok dapat terpenuhi kebutuhan air bersihnya. Alternatif Perencanaan Jaringan Perpipaan Distribusi Air Bersih yang dibantu dengan software Epanet 2.2 menggunakan sistemgrafitasi melalui Reservoir.

Kata Kunci: Evaluasi Air Bersih, Jaringan Pipa, EPANET 2.2.

ABSTRACT

Water is a basic necessity and a primary necessity for every living thing on earth. Human life is inseparable from the need for clean water and good clean water must meet the standards of quality, quantity, and continuity. Clean water in a region is a very important component that needs attention and care. The need for clean water for the farmers is vital to meet the daily needs, and therefore the need for a clean water distribution network with a sewerage system to flow water from the source to the community. The study was conducted for the village of Bangkok, Lamongan district to meet the standard of distribution capacity in a comprehensive way by calculating population growth projections, clean water needs and calculating the dimension of the reservoir. Based on the analysis, the maximum daily water requirement is 1.5 litres per second for the population by 2033. The pipe used is a PVC pipe with a hardness level of 150 (Hasen-Williams hardness coefficient). From the calculation results obtained pipe PVC with a diameter of 127 mm for primary pipe, pipe pvc diameter 75 mm for secondary pipes and pipe 32 mm diameter for tertiary. According to his analysis, the need for water in the village of Bangkok can be met by its need for clean water. Clean Water Distribution Network Planning Alternative assisted by Epanet 2.2 software uses a gravitation system through a reservoir.

Keywords : Evaluation of Clean Water , Pipeline Network, EPANET 2.2

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Air merupakan hal yang paling penting bagi keberlangsungan mahluk hidup. Jumlah air di bumi pada hari ini sama saat bumi terbentuk.(Noerhayati dkk., 2020) Kebutuhan  air  oleh  manusia  tidak  ada habisnya, terutama air bersih yang layak untuk keperluan  rumah  tangga  seperti:  mandi, memasak, bahkan yang paling penting adalah untuk minum. Tetapi ketersediaan air  bersih yang memenuhi syarat semakin sulit didapat, terlebih  lagi  daerah-daerah  resapan  air  yang telah  dirubah  menjadi  pemukiman  – pemukiman  penduduk, hal  ini  semakin mempersulit  masyarakat  untuk  mendapatkan air yang layak untuk dimanfaatkan sehari-hari.(Kartikasari, 2019) Dalam usaha memenuhi kebutuhan akan air bersih, jaringan distribusi merupakan hal yang sangat penting. Karena jaringan distribusi inilah yang menyalurkan air dari instalasi pengolahan air menuju ke masyarakat. Sistem jaringan distribusi yang di gunakan dapat menggunakan sistem jaringan perpipaan Masyarakat Desa Bangkok dalam memenuhi kebutuhan air bersih masih mengandalkan  air  hujan,  air  sumur  dan sumber air yang terdekat dengan pemukiman desa. Pertambahan  jumlah  penduduk  tiap tahunnya  tentunya  memerlukan  lahan  untuk pemukiman,  juga dengan pertambahan penduduk memperbesar kebutuhan air bersih. Oleh karena itu sistem pendistribusian air bersih merupakan hal yang sangat penting. Sehingga kebutuhan konsumsi air bersih diharapkan dapat memenuhi standar kapasitas distribusi secara keseluruhan di Desa Bangkok, serta kebutuhan air bersih bisa memenuhi kapasitas total distribusi

Identifikasi Masalah

Berikut identifikasi permasalahan yang terjadi yaitu:

- Terjadi pertumbuhan persentase penduduk setiap tahun.

- Terjadi jumlah kebutuhan air yang meningkat seiring bertambahnya penduduk

- Melakukan proyeksi penduduk dengan menggunakan metode aritmatik, geometrik, dan eksponensial

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam perencanaan ini adalah sebagai berikut:

- Berapa debit yang dibutuhkan untuk memenuhi penduduk 2033 di Desa Bangkok ?.

- Berapa banyak pertambahan penduduk di Desa Bangkok dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2033 ?.

- Berapa dimensi pipa dari Alternatif Perencanaan Jaringan Perpipaan Disribusi Air Bersih  di Desa Bangkok dengan menggunakan Software Epanet 2.2 ?.

Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Memfokuskan pada kebutuhan debit air yang direncanakan.

- Tidak membahas kualitas air.

- Tidak merencakan RAB perencanaan.

Lingkup Pembahasan

Sesuai dengan judul skripsi “Studi Alternatif Perencanaan Jaringan Perpipaan Distribusi Air Bersih PAMSIMAS Desa Bangkok Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan” maka lingkup pembahasanya meliputi :

- Proyeksi Pertumbuhan Penduduk

- Metode Analisis Aritmatika

- Metode Eksponensial

- Metode Analisa Geometrik

- Kebutuhan Konsumsi Air Bersih

- Kebutuhan Air Domestik

- Kebutuhan Air Non Domestik

- Kapasitas dan Fluktuasi Kebutuhan Air

- Analisa Program Epanet

- Galian Pipa

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Air Bersih

Air bersih adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Permenkes RI, 2010)

METODOLOGI PENELITIAN

Deskripsi Daerah Studi

Pada penelitian ini dilakukan di Desa Bangkok Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

Pengumpulan Data

Data - data yang diperlukan adalah data kependuduksn Desa Bangkok, dokumentasi lapangan, kebutuhan air, dan gambar site plan desa.

Sistematis Tahapan Studi

- Perhitungan proyeksi pertumbuhan penduduk.

- Perhitungan proyeksi kebutuhan air bersih.

- Perhitungan kebutuhan debit air reservoir.

- Perhitungan dimensi pipa.

Diagram Alir Penelitian

Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk pada tahun 2022 – 2023 :

Rata-rata proyeksi penduduk	= (Jumlah  penduduk 2023-jumlah penduduk 2022)Jumlah penduduk 2023x100%

= (657-628)657x100%

= 4,4%

= 0,044

| No | Tahun | Jumlah Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk 2023 | Persentase Pertumbuhan Penduduk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019 | 603 | 0 | 0,0% |
| 2 | 2020 | 608 | 5 | 0,8% |
| 3 | 2021 | 612 | 4 | 0,7% |
| 4 | 2022 | 628 | 16 | 2,5% |
| 5 | 2023 | 657 | 29 | 4,4% |
| TOTAL |  |  | 54 | 8,4% |
| Rata-Rata |  | 621,6 | 10,8 | 2% |

Untuk memprediksi laju pertumbuhan penduduk ada beberapa metode yang dapat dilakukan dimana dasar penyelesaiannya dengan melakukan-pengujian terhadap data yang ada sebelumnya(Yudhistira dkk., t.t.)

- Metode Geometrik

Pn	= Po(1+r)n

= 657 (1+0,044)1

= 687 jiwa

- Metode Aritmatik

Pn	= Po (1+rn)

= 657 (1+0,044.1)

= 687 jiwa

- Metode Eksponensial

Pn	= Po.er.n

= 657 (2,720,044. 1)

= 688 jiwa

Tabel 1. Proyeksi pertumbuhan penduduk

| No | Tahun | Geometrik | Aritmatik | Eksponsial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024 | 687 | 687 | 688 |
| 2 | 2025 | 719 | 718 | 721 |
| 3 | 2026 | 752 | 748 | 754 |
| 4 | 2027 | 787 | 778 | 790 |
| 5 | 2028 | 823 | 809 | 828 |
| 6 | 2029 | 861 | 839 | 867 |
| 7 | 2030 | 901 | 869 | 907 |
| 8 | 2031 | 943 | 900 | 951 |
| 9 | 2032 | 986 | 930 | 996 |
| 10 | 2033 | 1.032 | 960 | 1.043 |

Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Kebutuhan Domestik

Q domestik	= Jumlah Penduduk x Kebutuhan air

= 1043 org x 80 lt/org/hari

= 83.440 lt/hari

= 83,44 m³/hari

= 3.477 lt/jam

= 3.477 / 3600

= 1 lt/dtk

Tabel 2. Kebutuhan Domestik

| No | Jumlah Penghuni Penghuni Rumah (Jiwa) | Kebutuhan Air Domestik (lt/hari) | Kebutuhan Air Domestik (lt/jam) | Kebutuhan Air Domestik (lt/dtk) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 688 | 55040 | 2293 | 0,6 |
| 2025 | 721 | 57680 | 2403 | 0,7 |
| 2026 | 754 | 60320 | 2513 | 0,7 |
| 2027 | 790 | 63200 | 2633 | 0,7 |
| 2028 | 828 | 66240 | 2760 | 0,8 |
| 2029 | 867 | 69360 | 2890 | 0,8 |
| 2030 | 907 | 72560 | 3023 | 0,8 |
| 2031 | 951 | 76080 | 3170 | 0,9 |
| 2032 | 996 | 79680 | 3320 | 0,9 |
| 2033 | 1043 | 83440 | 3477 | 1,0 |

Kebutuhan Non-Domestik

Q non-domestik	= 15% x Qdomestik

= 15% x 83.440 lt/hari

= 12.516 lt/hr

= 12,526 m³/hari

= 521,6 lt/jam

= 521,6 / 3600

= 0,14 lt/dtk

Tabel 3. Kebutuhan Non-Domestik

| No | Jumlah Penghuni Penghuni Rumah (Jiwa) | Kebutuhan Air Non-domestik (lt/hari) | Kebutuhan Air Non-domestik (lt/jam) | Kebutuhan Air Non-domestik (lt/dtk) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 688 | 8256 | 344 | 0,1 |
| 2025 | 721 | 8652 | 361 | 0,1 |
| 2026 | 754 | 9048 | 377 | 0,1 |
| 2027 | 790 | 9480 | 395 | 0,1 |
| 2028 | 828 | 9936 | 414 | 0,1 |
| 2029 | 867 | 10404 | 434 | 0,1 |
| 2030 | 907 | 10884 | 454 | 0,1 |
| 2031 | 951 | 11412 | 476 | 0,1 |
| 2032 | 996 | 11952 | 498 | 0,1 |
| 2033 | 1043 | 12516 | 522 | 0,1 |

Kebutuhan Air Total dan Kehilangan Air

Total Kebutuhan Air	= Q domestik + Q non domestik

=  83.440 lt/hari + 12.516 lt/hari

= 95.956 lt/hr

= 95,956 m³/hari

= 3.998 lt/jam

= 3.998 / 3600

= 1,11 lt/dtk

Tabel 4. Kebutuhan Air Total

| No | Jumlah Penghuni Rumah (Jiwa) | Total Kebutuhan Air (lt/hari) | Total Kebutuhan Air (lt/jam) | Total Kebutuhan Air (lt/dtk) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 688 | 63296 | 2637 | 0,7 |
| 2025 | 721 | 66332 | 2764 | 0,8 |
| 2026 | 754 | 69368 | 2890 | 0,8 |
| 2027 | 790 | 72680 | 3028 | 0,8 |
| 2028 | 828 | 76176 | 3174 | 0,9 |
| 2029 | 867 | 79764 | 3324 | 0,9 |
| 2030 | 907 | 83444 | 3477 | 1,0 |
| 2031 | 951 | 87492 | 3646 | 1,0 |
| 2032 | 996 | 91632 | 3818 | 1,1 |
| 2033 | 1043 | 95956 | 3998 | 1,1 |

Kehilangan Air	= 20% x Total Kebutuhan Air

= 20% x 95.956 lt/hari

= 19.191,2 lt/hr

= 19,1912 m³/hari

= 799,6 lt/jam

= 799,6 / 3600

= 0,222 lt/dtk

Tabel 5. Kehilangan Air

| No | Jumlah Penghuni Rumah (Jiwa) | Total Kehilangan Air (lt/hari) | Total Kehilangan Air (lt/jam) | Total Kehilangan Air (lt/dtk) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 688 | 12659 | 527 | 0,1 |
| 2025 | 721 | 13266 | 553 | 0,2 |
| 2026 | 754 | 13874 | 578 | 0,2 |
| 2027 | 790 | 14536 | 606 | 0,2 |
| 2028 | 828 | 15235 | 635 | 0,2 |
| 2029 | 867 | 15953 | 665 | 0,2 |
| 2030 | 907 | 16689 | 695 | 0,2 |
| 2031 | 951 | 17498 | 729 | 0,2 |
| 2032 | 996 | 18326 | 764 | 0,2 |
| 2033 | 1043 | 19191 | 800 | 0,2 |

Kebutuhan Air Rata-Rata, Harian Maksimum, dan Jam Puncak

Kebutuhan air rata-rata (lt/hr)  = Total kebutuhan air + kehilangan air

= 95.956 lt/hari + 19.191,2 lt/hari

= 115.147,2 lt/hr

= 115,1472 m³/hari

= 4.797,8 lt/jam

= 1.797,8 / 3600

= 1,3 lt/dtk

Harian Maksimum (Qm)	 = 1,15 x Kebutuhan Air Rata-rata

= 1,15 x 115.147,2 lt/hari

= 132.419,28 lt/hr

= 132,419 m³/hari

= 5.517,47 lt/jam

= 5.517,47 / 3600

= 1,5 lt/dtk

Jam Puncak (Qp)		= Qharian maksimum x Faktor maksimum

= 1,5 x 132.419,28 lt/hari

= 198.628,92 lt/hari

= 198,63 m³/hari

= 8.276,205 lt/jam

= 8.276,205 / 3600

= 2,3 lt/dtk

Tabel 6. Kebutuhan Air Rata-Rata, Harian Maksimum, dan Jam Puncak

Perhitungan Debit Sumber Air Baku

Desa Bangkok menggunakan 1 sumber air baku berupa sumur bor dengan kedalaman sumur 25 meter dan memiliki diameter 10 centimeter.. Menghitung debit, waktu dan volume sebagai berikut :

Diketahui :

V	= 3,14 x 0,05 m x 0,05 m x 25m

= 0,19625 m3

= 196.25 liter

D	= ѵ x A

= 0,19625 x 3,14 x 0,05²

= 0,00154 m³

= 1,54 lt x 1 lt/detik

= 1,54 lt/detik

W	= V : D

= 196,25 lt : 1,54 lt/detik

= 127,402 detik

Perhitungan Kapasitas Reservoir

Untuk kapasitas berguna reservoir berdasarkan aturan Ditjen Cipta Karya antara 15%-25%, maka diambil sebesar 20% dari total kebutuhan harian maksimumyaitu 1,5 lt/det atau 0,0015 m³/det.

Kapasitas reservoir.

= 0,2 x 0,0015 x (24x3600)

= 17,28 m³

Ukuran kapasitas reservoir ditetapkan sebagai berikut :

Panjang 	= 3 meter

Lebar  		= 3 meter

Tinggi air	= 2,5 meter

Dalam hal ini tinggi merupakan kedalaman dari kapasitas air. Dimensi kapasitas :

= (3x3x2,5)m > kapasitas reservoir yang dibuuhkan

= 2.5 m³ > 17,28 m³		ok!

Direncanakan  pula ruang udara adalah 1m dan tinggi kapasitas mati adalah 0,1m. Sehingga total tinggi dari bak penampung adalah 2,5m + 1m + 0,1m = 3.6m

Maka dimensi reservoir distribusi adalah 3m x 3m x 3,6m

Perhitunga Dimensi Pipa

Pipa Primer

S=(h hulu-h hilir)L pipa

S=(9-3)692

S=0,0087

Untuk perhitungan diameter pipa berdasarkan Q (Debit awal) yang ada pada sumur artesis  adalah :

Q awal		= 1,54 lt/dtk

= 1,54 /1000

= 0,00154 m3/dtk

Koefisien sesuai dengan tabel 2.8 Nilai Koefisien Hazen William Untuk Jenis Pipa PVC C = 150

D=Q0,27853×C×S1/2

D=0,001540,27853×150×0,00871/2

D = 0,065 m atau 65 mm

Maka untuk pipa primer digunakan pipa PVC yang mendekati dari ukuran diameter diatas adalah ukuran 3” atau 89 mm. Diambil dari Tabel 2.9 Pipa PVC sumber:SNI 06-0084-2002. Selanjutnya untuk perhitungan debit aliran dalam pipa dan kecepatan aliran dapat dihitung berdasarkan persamaan 2.7 dan 2.8

Debit aliran (Q)	   	= 0,27853 . C . D2,63 . S0,54

= 0,27853 . 150 . 0,0892,63 . 0,00870,54

= 0,00556 m³/detik

Kecepatan Aliran (V)	= 0,849 × C × R0,63 × S0,54

= 0,849 × 150 × 0,04450,63 × 0,00870,54

= 1,382 m³/dtk

Perhitungan kecepatan pipa primer yang didapat adalah  1,382 m³/dtk. Jadi pipa primer 3” sepanjang 692 meter diketahui mempunyai kecepatan aliran 1,382 m³/dtk.

Pipa Sekunder

Perhitungan diameter pipa sekunder dengan debit 1,54 m³/dtk dari reservoir menuju Desa Bangkok.

S=(h hulu-h hilir)L pipa

S=(8-4)242

S=0,016

Untuk perhitungan diameter pipa berdasarkan debit volume reservoir total  adalah:

Q reservoir	= 1,54 lt/dtk

= 0,00154 m3/dtk.

Koefisien sesuai dengan tabel 2.8 Nilai Koefisien Hazen William Untuk Jenis Pipa PVC C = 150

D=Q0,27853×C×S1/2

D=0,001540,27853×150×0,0161/2

D = 0,047 m atau 47 mm

Sehingga untuk pipa sekunder digunakan pipa PVC yang mendekati dari ukuran diameter diatas adalah ukuran 2” inch atau 60 mm. Diambil dari Tabel 2.11 Pipa PVC sumber: SNI 06- 0084-2002.

Selanjutnya untuk perhitungan debit aliran dalam pipa dan kecepatan aliran dapat dihitung berdasarkan persamaan 2.22 dan 2.23 yaitu :

Debit aliran (Q)		= 0,27853 . C . D2,63 . S0,54

= 0,27853 . 150 .  0,062,63 . 0,0160,54

= 0,0027 m3/dtk

Kecepatan Aliran (V)	= 0,849 × C × R0,63 × S0,54

= 0,849 × 150 × 0,030,63 × 0,0160,54

= 1,499 m³/dtk

Pompa Distribusi Air Bersih

Hf=Q0,27853×C×D2,631,851×L

Kebutuhan debit (Q) awal	= 1,54 lt/dtk

= 0,00154 m3/dtk

Faktor Jam Puncak (Fjp)		= 2,3 lt/dtk

Qmax = Fjp . Q			= 2,3 x 1,54

Kebutuhan Debit Max (Qmax)	= 3,542 lt/dtk

Coeffisien (Chw)		= 150

Diameter Pipa (d)		=  89 mm (0,089 meter)

Panjang Pipa (L)		= 692 meter

Hf=0,0035420,27853×150×0,0892,631,851×692

Hf 				= 2,617 m

Elevasi Sumber			= 4 m

Tekanan Minimum		= 2 m

Elevasi Reservoir		= 9 m

Head Statis (9-3)		= 6 m

Kehilangan Tekan (Hf)		= 2,617 m

Head Pompa (Hpompa)		= 6+2+2,617

= 10,617 m

Hpompa			= 10,617 m

Qpompa			= 3,542 lt/dtk

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil Analisa dan Evaluasi Distribusi Air Bersih di Desa Bangkok dapat di ambil kesimpulan bahwa :

- Kebutuhan air minum di Desa Bangkok dengan tingkat pelayanan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih secara maksimal adalah 1,5 liter/detik

- Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk didapatkan nilai terbesar pada Metode Eksponsial pada tahun 2033 sebanyak 1043 jiwa.

- Berdasarkan perhitungan diameter pipa diperoleh pipa PVC diameter 89 mm atau 3” sebagai pipa primer sepanjang 692 meter, pipa PVC diameter 60 mm atau 2 ” sebagai pipa sekunder sepanjang 242 meter, pipa PVC  32 mm sebagai pipa tersier sepanjang 1034 meter.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan Evaluasi Distribusi Air Bersih di Desa Bangkok saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- Perlu adanya kerja sama antar penduduk desa untuk merawat dan mengelola Sistem Distribusi Air Bersih.

- Perlu ada penelitian dari sudut pandang lain dari perencanaan ini dengan penggunaan software lain seperti WaterCAD atau WaterNET  untuk dapat dijadikan refrensi di kemudian hari.

- Pengembangan Jaringan Pipa khususnya pada daerah pedesaan kedepannya perlu diperhatikan dengan baik agar tetap bisa mencukupi Kebutuhan Air Bersih secara maksimal mengingat pertumbuhan penduduk yang pasti akan semakin bertambah.

Daftar Pustaka

Kartikasari, D. (2019). ANALISIS PERENCANAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI DESA MOJOSARI KECAMATAN MANTUP. Rang Teknik Journal, 2(1).

Noerhayati, E., Rahmawati, A., & Wahyudi, S. Y. (2020). WATER SPREAD TEST ON IOT (Internet of Things). 1(1).

Permenkes, R. I. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.” Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia (2010): 1-12. (t.t.).

Yudhistira, N. A., Noerhayati, E., & Suprapto, B. (t.t.). Studi Perencanaan Pipa Jaringan Distribusi Air Bersih Pdam di Desa Klagen dan Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.