# STUDI ALTERNATIF DISTRIBUSI PEMANFAATAN AIR BERSIH WADUK TALAPITI DI DESA TALAPITI KEC. AMBALAWI KAB. BIMA

Iswahyudin1, Warsito2, Eko Noerhayati3.

1Mahasiswah Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, e-mail: iswahyudinalwi@gmail.com.id

2Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, e-mail: warsito@unisma.co.id

3Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, e-mail: eko.noerhayati@unisma.co.id

ABSTRAK

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan pokok manusia Pertumbuhan manusia yang semakin hari semakin pesat, tentu juga berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan manusia. Salah satu kebutuhan yang meningkat tesebut yaitu kebutuhan manusia pada sumber daya air. Beberapa masalah yang timbul dalam pemenuhan kebutuhan air bersih antara lain pengelolaan sumber air, letak atau posisi sumber air, sistem pendistribusian air bersih, dan sistem operasional serta pemiliharaan yanag berkelanjutan. Desa Talapiti secara admistrasi terletak di Kecamatan Ambalawi kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sebagai lokasi penelitian penulis. Dalam hal ini penulis meneliti atau mengevaluasi pemanfaatan air yang bersumer dari waduk yang secara operasi mengfokuskan pada distribusi air bersih. Beberapa masalah yang penulis temukan yang diantaranya distribusi air bersih Desa Talapiti belum merata juga menyeluruh serta belum ada analisis yang mendalam terkait persoalan terbut. Maka perlu adanya analisis yang serius untuk memaksimal pendistribusian air bersih yang ada di Deasa Talapiti. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan proyeksi pertumbuhan penduduk desa selama 10 tahun ke depan dan juga menghitung kebutuhan air yang ada di Desa Talapiti. Hasil evaluasi dan analisis distribusi air bersih, yang dibantu oleh penggunaan perangkat lunak EPANET 2.2, akan memanfaatkan sistem gravitasi melalui reservoir.

Kata kunci Distribusi air bersih, Pemanfaatan air bersih dan Epanet 2.2

ABSTRACT

Water is one of the natural resources that can meet basic human needs. The increasingly rapid growth of the human population inevitably impacts the rising demand for resources. One of the demands that has increased is the need for water resources. Several issues have arisen in meeting the demand for clean water, including water resource management, the location or position of water sources, the clean water distribution system, and the operational and maintenance systems that ensure sustainability. Talapiti Village is administratively located in Ambalawi District, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province, which is the research site of the author. In this study, the author investigates or evaluates the utilization of water from a reservoir, focusing on the distribution of clean water. Some issues identified by the author include the uneven and incomplete distribution of clean water in Talapiti Village and the lack of in-depth analysis of these issues. Therefore, a thorough analysis is needed to optimize the distribution of clean water in Talapiti Village. For this reason, it is necessary to calculate the projected population growth of the village for the next 10 years and also to assess the water needs in Talapiti Village. The evaluation and analysis of clean water distribution, supported by the use of EPANET 2.2 software, will utilize a gravity system through a reservoir."

Keywords: Clean water distribution, clean water utilization and epanet    2.2

# PENDAHULUAN

# Latar Belakang

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan pokok manusia.  Pertumbuhan  manusia  yang  semakin  hari  semakin  pesat,  tentu  juga berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan manusia. Salah satu kebutuhan yang meningkat tesebut yaitu kebutuhan manusia pada sumber daya air (Noerhayati & rahmawati, 2020). Kebutuhan air semakin meningkat seiring dengan banyaknya pertumbuhan penduduk dan semakin banyaknya permintaan kebutuhan air, maka penyedian air bersih menjadi perhatian khusus disetiap belahan dunia tidak terkecuali Indonesia. Kesadaran akan penggunaan sumber daya air menjadi hal krusial. Desa Talapiti secara admistrasi terletak di Kecamatan Ambalawi kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sebagai lokasi penelitian penulis. Dalam hal ini penulis meneliti atau mengeanalisis pemanfaatan air yang bersumer dari waduk yang secara operasi mengfokuskan pada distribusi air bersih. Beberapa masalah yang penulis temukan yang diantaranya distribusi air bersih Desa Talapiti belum merata juga menyeluruh serta belum ada analisis yang mendalam terkait persoalan terbut. Maka perlu adanya analisis yang serius untuk memaksimal pendistribusian air bersih yang ada di Deasa Talapiti.

# Identifikasi Masalah

1.  Studi penelitian terletak di Desa Talapiti Kec. Ambalawi Kab. Bima.

2.  Pendistribusian air bersih belum menyeluruh

3.  Belum ada analisis distribusi air bersih menggunakan software Epanet 2.2 di desa

Talapiti

# Rumusan Masalah

1.  Berapa pertumbuhan penduduk di Desa Talapiti untuk 10 tahun yang  akan

datang.?

2.  Berapa debit yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.?

3.  Bagaimana distribusi pemanfaatan air bersih  dengan menggunakan software Epanet 2.2.?

# Batasan Masalah

1.  Penelitian ini tidak membahas kualitas air  yang tersedia di Desa Talapiti

2.  Penelitian ini tidak membahas aspek ekonomi

3.  Penelitian ini tidak membahas rencana anggaran biaya (RAB)

4.  Penelitian ini tidak membahas analisa sosial dan dampak lingkungan (AMDAL)

# Tujuan

- Untuk mengetahui berapa pertumbuhan penduduk Desa Talapiti 10 tahun yang

akan datang.

- Untuk mengetahui berapa debit yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

- Mengetahui halis analisi distribusi pemanfaatan air bersih dengan menggunakan software Epanet 2.2.

# Manfaat

- Sebagai   referensi   atau   pembelajaran   bagi   mahasiswa/mahasiswi   dalam

menyelesaikan tugas akademik.

- Sebagai  acuan  bagi  pihak-pihak  terkait  yanag  berkaitan  dengan  distribusi pemanfaatan air bersih.

# TINJAUAN PUSTAKA

Air  bersih adalah air  yang  melalui proses pengolahan  atau tanpa  proses pengolahan  yang  memenuhi  syarat  kesehatan  dan  dapat  langsung  diminum (Permenkes RI, 2010). Ketersediaan air besih secara terus menerus selama 24 jam per hari harus balance dengan kapasitas kebutuhan masing-masing pemakai air bersih dalam kehidupan sehari-hari para konsumen. Standar kebutuhan air bersih dalam kehiduan sehari-hari. Kontinuitas aliran dapat ditinjau dari aspek pemakaian konsumen, tekanan dan kecepatan air serta sistem jaringan perpipaan. (Joko 2010).

# Mekanisme Perhitungan

Adapun mekanisme perhitungan yang dilakukan pada penelitian ini ialah memproyeksikan jumlah penduduk dan menghitung kebutuhan air

# Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan metode yang dipakai untuk memprediksi jumlah penduduk dimasa-yang akan datang dengan dasar kondisi perkembangan penduduk dari tahun ke- tahun. Untuk memprediksi laju pertumbuhan penduduk ada beberapa metode yang dapat dilakukan dimana dasar penyelesaiannya dengan melakukan- pengujian terhadap data yang ada sebelumnya (Yudhistira et al., n.d.)

1.  Metode Geometrik (Rumus Bunga Berbunga)

Pn = P0(1+r)n…………………………………………….……..(2.1)

2.  Metode Aritmatik

Pn= P0(1+ (r . n)) ………………………………….……...…..(2.2)

3.  Metode Eksponensial

Pn = P0. ern…………………………………………………………. (2.3)

Keterangan

Pn = Jumlah penduduk pada tahun ke-n (jiwa)

P0 = Jumlah penduduk pada tahun yang ditinjau (jiwa)

e   = Bilangan Logaritma natural (2,7183)

# Kebutuhan Domestik

Qd = y x Sd ……………………….………………………………………(2.4)

Keterangan

Qd   = Debit Kebutuhan Air Domestik (l/hari)

y     = Jumlah Penduduk (jiwa)

Sd   = Standar Kebutuhan Air Domestik (l/orang/hari)

# Kebutuhan Non Domestik

Qn = Qd x Sn…………………………………………………..………  (2.5)

Dimana :

Qd  = Debit Kebutuhan Air Domestik (l/hari)

𝑄n   = Kebutuhan Air Non Domestik (l/hari)

Sn   = Angka Presentasi Non Domestik (%)

Perhitungan diameter pipa

Q = 0,27853 × C × D½ × S...............................................................(2.1)

Dimana:

Q = Debit sumber air (m3/s)

D = Diameter pipa (meter)

C = Koef. kekasaran pipa HW

S = Slope/ kemiringan lokasi

METODE PENELITIAN

Daerah   di Desa Talapiti Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ambalawi merupakan salah satu dari 18 Kecamatan di Kabupaten Bima yang terletak di bagian Timur Pulau Sumbawa dengan koordinat Lintang Selatan antara 8°20′-8°30′ dan antara 118°41′- 118° 48′ Bujuk Timur, dengan luas wilayah 180,65 Km atau 18.065 Ha dan terbagi menjadi 6 (enam) Desa. Salah satu desa lokasi ialah Desa Talapiti yang memili luas 32,83 km2.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian:

1.  Data Sumber Debit Air Baku

Data  ini  diperlukan  untuk  mengetahui  kemampuan  sumber  air  dalam menyediakan total kapasitas kebutuhan air bersih yanag akan dievaluasi

2. Data Topografi

Data  topografi  dibutuhkan  untuk  meliahat  topografi  darerah  waduk talatapiti atau wilaya penelitian.

3.  Data Penduduk

Data jumlah penduduk, sebagai data yang di gunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan air bersih. Data penduduk di ambil di daerah studi.

Analisis Data

Setelah melakukan inventarisasi maka data yang telah didapat dan disiapkan diolah kembali untuk dianalisis. Analisis data yang dilakukan meliputi:

- Analisis Data Penduduk

2.Analisis Kebutuhan Air Baku

Bagan alir

Bagan epanet

Gambar Jaringan Distribusi

Mulai

Insert data dalam text file

Edit Properties dan Objek

Gambar Sistem Operasi

Sambungkan Junction dengan link

Masukkan data yang akan digunakan

Running Epanet Versi 2.2

Selesai

Hasil Dan Pembahasan

Proyeksi Jumlah Penduduk

Tabel 1. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Desa Talapiti

| No | Tahun | Geometrik | Aritmatik | Eksponsial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024 | 2356 | 2356 | 2356 |
| 2 | 2025 | 2403 | 2403 | 2404 |
| 3 | 2026 | 2451 | 2451 | 2452 |
| 4 | 2027 | 2500 | 2500 | 2501 |
| 5 | 2028 | 2550 | 2550 | 2551 |
| 6 | 2029 | 2601 | 2601 | 2602 |
| 7 | 2030 | 2653 | 2653 | 2654 |
| 8 | 2031 | 2706 | 2706 | 2708 |
| 9 | 2032 | 2761 | 2760 | 2763 |
| 10 | 2033 | 2816 | 2815 | 2818 |

Jadi  digunakan  angka  pertumbuhan  penduduk  paling  besar  untuk  proyeksi pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 – 2033.

Metode Eksponensial

Tabel 2. Kebutuhan domestik

| Jumlah Penghuni Penghuni Rumah (Jiwa) |  | Kebutuhan Air Domestik (lt/hari) | Kebutuhan Air Domestik (lt/jam) | Kebutuhan Air Domestik (lt/dtk) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2024 | 2403 | 192240 | 8010 | 2.1 |
| 2025 | 2451 | 196080 | 8170 | 2.2 |
| 2026 | 2500 | 200000 | 8333 | 2.2 |
| 2027 | 2550 | 204000 | 8500 | 2.3 |
| 2028 | 2601 | 208080 | 8670 | 2.4 |
| 2029 | 2653 | 212240 | 8843 | 2.4 |
| 2030 | 2706 | 216480 | 9020 | 2.5 |
| 2031 | 2760 | 220800 | 9200 | 2.5 |
| 2032 | 2815 | 225200 | 9383 | 2.6 |
| 2033 | 2871 | 229680 | 9570 | 2.6 |

Sumber: Hasil Perhitungan 2023

Tabel 4.9 Kebutuhan Air Non-Domestic Pada Desa Layanan

|  | Jumlah Penghuni Penghuni Rumah (Jiwa) | Kebutuhan Air Non-Domestik (lt/hari) | Kebutuhan Air Non-Domestik (lt/jam) | Kebutuhan Air Non-Domestik (lt/dtk) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  |  |  |  |
| 2024 | 2403 | 2883600 | 1201 | 0.3 |
| 2025 | 2451 | 2941200 | 1225 | 0.3 |
| 2026 | 2500 | 3000000 | 1250 | 0.3 |
| 2027 | 2550 | 3060000 | 1275 | 0.3 |
| 2028 | 2601 | 3121200 | 1300 | 0.3 |
| 2029 | 2653 | 3183600 | 1326 | 0.3 |
| 2030 | 2706 | 3247200 | 1353 | 0.4 |
| 2031 | 2760 | 3312000 | 1380 | 0.4 |
| 2032 | 2815 | 3378000 | 1407 | 0.4 |
| 2033 | 2871 | 3445200 | 1435 | 0.4 |

Sumber : Hasil Perhitungan 2023

Program epanet 2.2

| Link ID | Length | Diameter | Roughness | Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | Mm |  | LPS | m/s | m/km |  |
| Pipe 1 | 3177 | 220.4 | 130 | 10.5 | 0.28 | 0.44 | 0.025 |
| Pipe 2 | 41.6 | 220.4 | 130 | 0.58 | 0.02 | 0 | 0.037 |
| Pipe 3 | 46.2 | 220.4 | 130 | 0.58 | 0.02 | 0 | 0.041 |
| Pipe 4 | 60 | 220.4 | 130 | 8.75 | 0.23 | 0.32 | 0.026 |
| Pipe 5 | 68.8 | 220.4 | 130 | 0.58 | 0.02 | 0 | 0.038 |
| Pipe 6 | 39 | 220.4 | 130 | 7.58 | 0.2 | 0.24 | 0.027 |
| Pipe 7 | 67.9 | 220.4 | 130 | 0.58 | 0.02 | 0 | 0.038 |
| Pipe 8 | 2555 | 220.4 | 130 | 6.42 | 0.17 | 0.18 | 0.027 |
| Pipe 9 | 50 | 220.4 | 130 | 4.67 | 0.12 | 0.1 | 0.029 |
| Pipe 10 | 128 | 220.4 | 130 | 1.17 | 0.03 | 0.01 | 0.035 |
| Pipe 11 | 24.1 | 220.4 | 130 | 0.58 | 0.02 | 0 | 0.036 |
| Pipe 12 | 113 | 220.4 | 130 | 1.17 | 0.03 | 0.01 | 0.035 |
| Pipe 13 | 61.2 | 220.4 | 130 | 0.58 | 0.02 | 0 | 0.039 |
| Pipe 14 | 156 | 220.4 | 130 | 2.92 | 0.08 | 0.04 | 0.031 |
| Pipe 15 | 210 | 220.4 | 130 | 2.33 | 0.06 | 0.03 | 0.032 |
| Pipe 16 | 1434 | 220.4 | 130 | 1.75 | 0.05 | 0.02 | 0.033 |
| Pipe 17 | 90.8 | 220.4 | 130 | 0.58 | 0.02 | 0 | 0.038 |
| Pipe 18 | 435 | 220.4 | 130 | 0.58 | 0.02 | 0 | 0.039 |

Hasil permodelan Epanet

## Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil evaluasi distribusi pemanfaatan air untuk kebutuhan air baku pada waduk talapiti di kecamatan ambalawi dapat diamabil kesimpulan bahwa :

- Berdasrkan perhitungan proyeksi penduduk desa talapiti dalam kurun waktu 10 tahun, didapatkan nilai terbesar pada tahun 2033 sebanyak 2871 jiwa.

- Debit kebutuhan air bersih di desa talapiti dengan tinggkat pelayanan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air baku/air bersih secara maksimal adalah sebagai berikut :

- Kebutuhan Air Domestik 			= 2,6 Liter/Detik

- Kebutuhan air Non-Domestik		= 0,3 Liter/Detik

- Kebutuhan Air	 			= 6,6	Liter/Detik

- Kebutuhan Air Rata-Rata			= 7,5	Liter/Detik

- Kebutuhan Air Harian Maksimum		= 9,1	Liter/Detik

- Kebutuhan Air Jam Puncak		= 10,5	liter/detik

- Analisis distribusi air bersih menggunakan pipa dengan panjang 8757 m

## Saran

Berdasarkan hasil analisi dan evaluasi distribusi air baku di desa talapiti saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

- Perlu adanya evaluasi dan pengontrolan terkait pengelolaan sarana penyediaan pemanfaatan distribusi air baku

- Perlu adanya kerja sama antara penduduk desa talapiti untuk merawat dan merawat pemanfaatan distribusi air baku

Daftar pustaka

Noerhayati, E (N.D). Model Neraca Air Daerah Aliran Sungai Dengan Aplikasi Minitab.

Rahmawati, Nadiva Salsabila, Noerhayati, E., & Rachmawati, A. “Studi Alternatif Perencanaan Sistem Distribusi Air Bersih Dan Air Buangan Pada Pembangunan Gedung Auditorium Universitas Brawijaya.” Jurnal Rekayasa Sipil (e-journal), vol. 12, no. 2, Aug. 2022, pp. 11– 20.

Rofik, Abd, Eko Noerhayati, and Anita Rahmawati. "Evaluasi Keberlanjutan Sistem Distribusi Air Bersih Desa Tanggetada Sulawesi Tenggara." Jurnal Rekayasa Sipil (e-journal) 14.1 (2024): 441-450.

Yudhistira, Naufal Alif, Eko Nurhayati, and Bambang Suprapto N.D. Studi Perencanaan Pipa Distribusi Air Bersih PDAM di Desa Klogen dan Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Nganjuk”. 10